## 作業と水質
貯水槽清掃 作業報告書
受水槽・高置水槽の清掃の工程・消毒・水質の確認（作業の前後）
物件名 |  |  | 作業日
所在地 |  |  | 断水の時間
ご依頼者 |  |  | 作業会社
作業責任者 |  |  | 作業者
水槽
水槽 | 設置場所 | 材質 | 有効容量 m3 | 槽の数 | 備考
有効容量の合計（10m3 を超えると簡易専用水道）
作業の工程
工程 |  |  | 実施 | 時刻 | 内容・数値
作業前の水質の確認（給水栓の末端）
断水の開始・利用者への周知
槽内の水を抜く（排水）
沈殿物・付着物の除去
槽の内面の洗浄（底・壁・天井）
洗浄水・汚泥の排出
消毒（1回目）
消毒（2回目）
消毒後の水洗い・排水
張り込み・給水の再開
作業後の水質の確認（給水栓の末端）
消毒
消毒剤 |  |  | 濃度
時間・回数
水質の確認（給水栓の末端）
| 色 | 濁り | 臭い | 味 | 残留塩素 mg/L
作業前
作業後
作業後の残留塩素
測った場所・時刻
次回の清掃の目安
残留塩素は給水栓の末端で測る。遊離残留塩素は 0.1mg/L 以上を保つ（建築物衛生法 施行規則 第4条第1項第1号）。色・濁り・臭い・味に異常があれば、水質の検査が要る（同 第5号）。消毒剤の濃度と時間は、仕様書と消毒剤の説明に合わせる。

## 付帯設備・写真・確認
貯水槽清掃 付帯設備・写真・確認
付帯設備の点検・写真の一覧・所見と申し送り・確認の署名
物件名 |  |  | 作業日
付帯設備の点検
点検する所 |  | 結果 | 所見
マンホール（ふた・施錠・パッキン）
通気管・オーバーフロー管の防虫網
オーバーフロー管・排水口のすき間
ボールタップ・定水位弁
電極棒・満水と減水の警報
揚水ポンプ（音・振動・漏れ）
槽の外面（ひび・漏れ・さび）
槽のまわり（物を置いていない・水たまり）
写真の一覧
写真No. | 工程 | 写っているもの
所見・申し送り
確認
作業責任者
確認者（建物の管理者）
報告書の提出日
貯水槽の清掃は1年以内ごとに1回（特定建築物＝建築物衛生法 施行規則 第4条第1項第7号）・毎年1回以上（簡易専用水道＝水道法 施行規則 第55条第1号）。特定建築物では、この報告書を帳簿書類として5年間保存する（施行規則 第20条第2項）。

## 作業と水質(記入例)
貯水槽清掃 作業報告書
受水槽・高置水槽の清掃の工程・消毒・水質の確認（作業の前後）
記入例
物件名 | ◯◯ビル |  | 作業日 | 2026-07-02
所在地 | ◯◯県◯◯市◯◯町1-2-3 |  | 断水の時間 | 9:00〜14:00
ご依頼者 | ◯◯ビル管理 ◯◯ ◯◯ 様 |  | 作業会社 | ◯◯衛生サービス
作業責任者 | ◯◯ ◯◯ |  | 作業者 | ◯◯ ◯◯・◯◯ ◯◯（3名）
水槽
水槽 | 設置場所 | 材質 | 有効容量 m3 | 槽の数 | 備考
受水槽 | 1階 機械室 | FRP（パネル） | 20 | 1槽
高置水槽 | 屋上 | FRP（一体） | 5 | 1槽
有効容量の合計（10m3 を超えると簡易専用水道）
作業の工程
工程 |  |  | 実施 | 時刻 | 内容・数値
作業前の水質の確認（給水栓の末端） |  |  | 済 | 9:00 | 残留塩素 0.3mg/L・色・濁り・臭い・味は異常なし
断水の開始・利用者への周知 |  |  | 済 | 9:05 | 前日に掲示。管理室へ開始を連絡
槽内の水を抜く（排水） |  |  | 済 | 9:10 | 排水ポンプで排水
沈殿物・付着物の除去 |  |  | 済 | 9:50 | 底部に砂状の沈殿物（受水槽）。ちり取りとバキュームで除去
槽の内面の洗浄（底・壁・天井） |  |  | 済 | 10:20 | 高圧洗浄機とブラシで底・壁・天井を洗浄
洗浄水・汚泥の排出 |  |  | 済 | 11:00 | 洗浄水と汚泥を排水ピットへ
消毒（1回目） |  |  | 済 | 11:20 | 次亜塩素酸ナトリウム 50〜100mg/L・30分
消毒（2回目） |  |  | 済 | 12:00 | 同じ濃度で2回目・30分
消毒後の水洗い・排水 |  |  | 済 | 12:40 | 水で洗い流して排水
張り込み・給水の再開 |  |  | 済 | 13:00 | 受水槽→高置水槽の順に張り込み
作業後の水質の確認（給水栓の末端） |  |  | 済 | 13:50 | 残留塩素 0.4mg/L・色・濁り・臭い・味は異常なし
消毒
消毒剤 | 次亜塩素酸ナトリウム（12%） |  | 濃度 | 50〜100mg/L
時間・回数 | 30分×2回
水質の確認（給水栓の末端）
| 色 | 濁り | 臭い | 味 | 残留塩素 mg/L
作業前 | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 0.3
作業後 | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 0.4
作業後の残留塩素
測った場所・時刻 | 1階 給湯室の給水栓 |  | 作業前 9:00／作業後 13:50
次回の清掃の目安
残留塩素は給水栓の末端で測る。遊離残留塩素は 0.1mg/L 以上を保つ（建築物衛生法 施行規則 第4条第1項第1号）。色・濁り・臭い・味に異常があれば、水質の検査が要る（同 第5号）。消毒剤の濃度と時間は、仕様書と消毒剤の説明に合わせる。

## 付帯設備・写真・確認(記入例)
貯水槽清掃 付帯設備・写真・確認
付帯設備の点検・写真の一覧・所見と申し送り・確認の署名
記入例
物件名 | ◯◯ビル |  | 作業日 | 2026-07-02
付帯設備の点検
点検する所 |  | 結果 | 所見
マンホール（ふた・施錠・パッキン） |  | 良
通気管・オーバーフロー管の防虫網 |  | 要注意 | 高置水槽の通気管の防虫網に小さな破れ。応急でふさいだ。交換をおすすめします
オーバーフロー管・排水口のすき間 |  | 良
ボールタップ・定水位弁 |  | 良 | 作動を確かめた
電極棒・満水と減水の警報 |  | 良 | 満水・減水の警報が鳴るのを確かめた
揚水ポンプ（音・振動・漏れ） |  | 良
槽の外面（ひび・漏れ・さび） |  | 良
槽のまわり（物を置いていない・水たまり） |  | 良
写真の一覧
写真No. | 工程 | 写っているもの
1 | 作業前 | 受水槽の槽内（底部の沈殿物）
2 | 作業前 | 給水栓での水質の確認
3 | 洗浄 | 底・壁の洗浄
4 | 洗浄 | 排出した沈殿物
5 | 消毒 | 消毒剤の散布
6 | 作業後 | 受水槽の槽内（清掃の後）
7 | 作業後 | 給水栓での水質の確認
8 | 付帯設備 | 高置水槽の通気管の防虫網（破れ）
所見・申し送り | 受水槽の底部に砂状の沈殿物が多め。高置水槽の通気管の防虫網に破れがあり応急でふさいだ（交換をおすすめします）。作業後の水質に異常はなく、残留塩素は 0.4mg/L。
確認
作業責任者 | ◯◯ ◯◯
確認者（建物の管理者） | ◯◯ビル管理 ◯◯ ◯◯
報告書の提出日 | 2026年7月3日
貯水槽の清掃は1年以内ごとに1回（特定建築物＝建築物衛生法 施行規則 第4条第1項第7号）・毎年1回以上（簡易専用水道＝水道法 施行規則 第55条第1号）。特定建築物では、この報告書を帳簿書類として5年間保存する（施行規則 第20条第2項）。